## Инструкция
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» ¦ 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 E-mail: office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП «СИГНАЛ» (КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ, С ТРАНСФОРМАЦИЕЙ)
Составлен в соответствии с ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал»
Назначение документа
Опросный лист предназначен для сбора исходных данных, необходимых для подбора, проектирования и изготовления КТП «Сигнал» (комплектную трансформаторную подстанцию, с трансформацией) производства ООО «ЭЗОТ «Сигнал». Состав, комплектация и характеристики изделия согласовываются с заказчиком посредством настоящего опросного листа и не должны противоречить требованиям ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал», действующих ГОСТ, ПУЭ и иных обязательных нормативных документов.
Как заполнять
1. Ячейки, выделенные жёлтым цветом (столбец «Значение заказчика»), предназначены для заполнения. Там, где возможно, выберите значение из выпадающего списка (щёлкните по ячейке — появится стрелка справа).
2. В столбце «Прим.» использованы обозначения:
Т — типовое решение, предусмотренное конструкцией по умолчанию (можно оставить как есть);
О — опция, устанавливается только по требованию заказчика (отметьте «Да», если опция нужна);
* — пункт заполняется, только если применимо к вашей конфигурации.
3. Все числовые параметры (мощность, токи, напряжения) должны соответствовать ряду значений, приведённому в столбце «Варианты / примечание» — он взят непосредственно из ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал». При необходимости значения, выходящего за пределы ряда, укажите его отдельно — завод рассмотрит возможность нетиповой поставки.
4. Количество и номинальные токи отходящих линий 0,4 кВ укажите на листе «Отходящие линии 0,4кВ». Состав ячеек РУВН укажите в таблице раздела 3.
5. Если данных на момент заполнения нет — оставьте поле пустым либо укажите «уточняется» или «на усмотрение завода-изготовителя».
6. К опросному листу рекомендуется приложить (при наличии): однолинейную электрическую схему, план расположения оборудования, техническое задание, сведения об условиях эксплуатации объекта.
Состав документа
Лист 1 — Инструкция (текущий лист) Лист 2 — Опросный лист Лист 3 — Отходящие линии 0,4 кВ
Куда отправить заполненный опросный лист
Отправьте заполненный файл менеджеру ООО «ЭЗОТ «Сигнал» или на e-mail office@ezotsignal.ru. Контактный телефон: +7 (8453) 54-41-44. Сайт: www.ezotsignal.ru.
Обозначения в столбце «Прим.»:
Т — типовое решение по умолчанию
О — опция по требованию заказчика
желтая заливка — поле для заполнения заказчиком

## Опросный лист
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» ¦ 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 E-mail: office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КТП «СИГНАЛ» (6-10 / 0,4 кВ)
Составлен в соответствии с ЕТСА.674836-017 ТУ «Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты «Сигнал» КТП «Сигнал», КРП «Сигнал»
Заполняется Заказчиком. Жёлтые ячейки — для заполнения. Т — типовое решение, О — опция по требованию.
0. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТЕ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 1 | Организация-заказчик | полное наименование
| 2 | Объект / наименование площадки
| 3 | Контактное лицо | ФИО, должность
| 4 | Телефон
| 5 | E-mail
| 6 | Требуемый срок поставки
| 7 | Условия поставки
| 8 | Проектная документация прилагается | однолинейная схема, план компоновки, ТЗ
| 9 | Дата заполнения
1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ (Табл. 1.1 / 1.2 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 10 | Условное обозначение изделия
| 11 | Число применяемых силовых трансформаторов
| 12 | Тип силового трансформатора
| 13 | Способ выполнения нейтрали на стороне НН
| 14 | Взаимное расположение модулей
| 15 | Выполнение высоковольтного ввода
| 16 | Выполнение выводов РУНН
| 17 | Способ установки вводных автоматических выключателей
| 18 | Мощность силового трансформатора | Ряд по ТУ: 16,25,40,63,100,160,250,400,630,1600,2500 кВА; по запросу — до 3150 кВА |  | кВА
| 19 | Номинальное напряжение стороны ВН | Ряд по ТУ: 6; 6,3; 10; 10,5 кВ |  | кВ
| 20 | Наибольшее рабочее напряжение стороны ВН | по ТУ: 7,2 кВ (для Uн=6 кВ) / 12 кВ (для Uн=10 кВ) |  | кВ
| 21 | Номинальное напряжение стороны НН |  |  | кВ
| 22 | Номинальный ток сборных шин на стороне ВН | Ряд по ТУ: 630, 800, 1000, 1250 А |  | А
| 23 | Номинальный ток сборных шин на стороне НН | по ТУ — до 3200 А включительно |  | А
| 24 | Ток термической стойкости 1 с на стороне ВН | Ряд по ТУ: 12,5; 16; 20; 25 кА |  | кА
| 25 | Ток электродинамич. стойкости на ВН (ячейки с элегазовой изоляцией) | Ряд по ТУ: 50; 63 кА |  | кА
| 26 | Ток термической стойкости 1 с на стороне НН | Ряд по ТУ: 20; 50; 100 кА |  | кА
| 27 | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | нормальная — для масляного тр-ра; облегчённая — для «сухого»
| 28 | Степень защиты оболочки | по ГОСТ 14254-2015; типовое значение по ТУ — IP23
| 29 | Наличие АВР (автоматический ввод резерва)
| 30 | Наличие коридора обслуживания
| 31 | Климатическое исполнение и категория размещения | Типовые по ТУ: У1, УХЛ1
| 32 | Температура эксплуатации | нормальный диапазон по ТУ: от -60°C до +40°C |  | °C
| 33 | Высота над уровнем моря | нормальное значение по ТУ — не более 1000 м; при превышении указать |  | м
| 34 | Сейсмичность района установки |  |  | баллов MSK-64
| 35 | Особые условия эксплуатации | загазованность, влажность повышенная, запылённость и т.п.
2. СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 36 | Производитель / марка трансформатора | по возможности указать предпочтительного производителя
| 37 | Схема и группа соединения обмоток
| 38 | Материал обмоток
| 39 | Напряжение короткого замыкания (Uk) |  |  | %
| 40 | Потери холостого хода (Po) |  |  | Вт
| 41 | Потери короткого замыкания (Pк.з.) при 120°C |  |  | Вт
| 42 | Регулирование напряжения ВН (ПБВ)
| 43 | Параллельная работа трансформаторов (для 2-х трансф.)
3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВН (РУВН)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 44 | Тип ячейки РУВН | на базе КСО-304, КСО-298, КСО-207 по ГОСТ 14693-90 и др.
| 45 | Тип вводного аппарата ВН
* | 46 | Тип линейного (проходного) аппарата ВН (*проходная схема)
| 47 | Секционирование сборных шин ВН | по ТУ п.1.3.2 — силовым выключателем; полусекции — выключателями нагрузки
О | 48 | Ремонтная кабельная перемычка между секциями ВН | по ТУ п.1.3.2 — опция, подключение через выключатели нагрузки
* | 49 | Трансформаторы тока/напряжения на ВН (*при учёте на ВН) | тип, коэффициент трансформации, класс точности
| 50 | ОПН / разрядники на стороне ВН | обязательно при воздушном вводе (ТУ п.1.5.25)
| 51 | Предохранители ВН (защита трансформатора)
Т | 52 | Заземляющие ножи / заземлители в ячейках | предусмотрены конструктивно, блокировка с разъединителем (ТУ п.1.3.11)
| 53 | Материал шин ВН
Состав ячеек РУВН (заполните количество по типам, шт.)
|  | Тип | Кол-во, шт
Вводная
Линейная (отходящая)
Секционная
ТСН (тр-р собств. нужд)
ТН (тр-р напряжения)
Прочее
4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НН (РУНН)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 54 | Исполнение сборных шин РУНН
| 55 | Направление вывода РУНН
| 56 | Способ вывода
| 57 | Тип вводного аппарата НН
| 58 | Номинальный ток вводного аппарата НН |  |  | А
| 59 | Исполнение вводного аппарата НН
| 60 | Секционный аппарат НН
Т | 61 | Автомат питания цепей собственных нужд на каждой секции | предусмотрен конструктивно (ТУ п.1.4.3)
О | 62 | Вольтметр с переключателем и амперметры по фазам на вводе | по ТУ п.1.4.5 — опция
| 63 | ОПН на стороне НН | обязательно при воздушном/возд.-кабельном выводе (ТУ п.1.5.25)
* | 64 | Защита от однофазных к.з. на ВЛ 0,4 кВ (*возд./возд.-кабельный вывод)
| 65 | Материал шин НН
| 66 | Количество отходящих линий 0,4 кВ | детализация — см. Лист 3 «Отходящие линии»
Назначение панелей РУНН (заполните количество по типам, шт.)
|  | Тип | Кол-во, шт
Вводная
Линейная
Вводно-линейная
Вводно-секционная
Секционная
Секционная с АВР
Панель учёта
5. УЧЁТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ИЗМЕРЕНИЯ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 67 | Точка коммерческого учёта
| 68 | Тип счётчика | класс точности, интерфейс связи (RS-485, GSM и т.п.)
О | 69 | Приборы контроля качества электроэнергии
О | 70 | АСКУЭ / телемеханика / диспетчеризация
| 71 | Модем / канал связи для передачи данных | GSM, GPRS, Ethernet, RS-485 и т.п.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (Разделы 1.5-1.6 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
О | 72 | Электроосвещение (рабочее) в отсеках | по требованию заказчика (ТУ п.1.5.6)
О | 73 | Обогрев в помещении РУВН (против выпадения росы) | по требованию заказчика (ТУ п.1.5.6)
О | 74 | Светильники освещения входов снаружи + выключатели | по ТУ п.1.5.7
О | 75 | Аварийное освещение (аккумуляторы с автоподзарядкой) | по ТУ п.1.5.8, зависит от категории надёжности
Т | 76 | Штепсельные розетки 42 В в отсеке РУНН | предусмотрены конструктивно по умолчанию (ТУ п.1.5.9)
| 77 | Вентиляция трансформаторного отсека | естественная — типовое решение; принудительная — опция (ТУ п.1.5.10)
О | 78 | Люки с крышками и лестницы в кабельное сооружение | по требованию заказчика (ТУ п.1.5.5)
О | 79 | Лотки для прокладки контрольного кабеля | по требованию заказчика, если позволяют условия (ТУ п.1.6.2)
О | 80 | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения (ППКОП) | по требованию заказчика (ТУ п.1.16.1)
О | 81 | Комплект ЗИП (запасные части и принадлежности) | по спецификации завода — опция расширенного состава
7. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 82 | Материал оболочки | по ТУ п.1.5.1
| 83 | Число отсеков модуля | до 4-х отсеков по ТУ п.1.5.3
| 84 | Ограничения по габаритным размерам (Д×Ш×В) |  |  | мм
| 85 | Цвет окраски (RAL) | по ТУ п.1.12.1 — светлый тон, если не указано иное
| 86 | Требования к транспортировке | разборная/неразборная конструкция, ограничения по габариту перевозки, авто/ЖД
8. МАРКИРОВКА И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ (п.1.17 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
Т | 87 | Знаки «Опасность поражения электрическим током» на дверях | по ГОСТ 12.4.026-2015, предусмотрено конструктивно
Т | 88 | Надписи «Тр-р», «РУ6(10)кВ», «РУ0,4кВ» на дверях отсеков | предусмотрено конструктивно
| 89 | Дополнительные таблички/знаки по требованию заказчика | текст, количество, место размещения
О | 90 | Нанесение логотипа / фирменного знака заказчика
9. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ (п.1.16 ТУ)
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
О | 91 | Щит собственных нужд (ЩСН)
О | 92 | Щит / панель электроснабжения средств противопожарной защиты (ПЭСПЗ)
О | 93 | Щит клеммный (ЩК)
О | 94 | Щит учёта (ЩУ)
О | 95 | Щит охранной сигнализации (ЩОС)
О | 96 | Электрозащитные средства (согласно спецификации)
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
Прим. | № | Параметр | Варианты / примечание (по ТУ) | Значение заказчика | Ед.
| 97 | Прочие требования заказчика | любые особые требования, не отражённые выше
| 98 | Наличие приложений (схема, план компоновки, ТЗ)
Опросный лист заполнил:
Должность, ФИО:
Подпись, дата:
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru

## Отходящие линии 0,4кВ
ООО «ЭЗОТ «Сигнал» ¦ 413119, Россия, Саратовская обл., г. Энгельс-19, р.п. Приволжский ИНН 6449055824 · КПП 644901001 · ОГРН 1106449001251 Тел.: +7 (8453) 54-41-44 E-mail: office@ezotsignal.ru www.ezotsignal.ru
ТАБЛИЦА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ 0,4 кВ (РУНН КТП «Сигнал»)
Заполните построчно данные по каждой отходящей линии. Типы панелей — по классификации ТУ (см. Лист 2, раздел 4).
Наименование линии / потребитель | Номинальный ток автомата, А | Расчётный ток нагрузки, А | Тип панели / аппарата защиты | Сечение и тип кабеля | Примечание